## Lastenboekomschrijving

# Air excellent luchtverdeelsysteem

Fabrikant		Ubbink

Handelsmerk		Air Excellent luchtverdeelsysteem

Omschrijving

Ubbink Air Excellent is een compleet luchtverdeelsysteem voor ventilatie verkrijgbaar in

2 types: Semi-Circular (halfrond) en Circular (rond). Afhankelijk van het gevraagde ventilatiecapaciteit zijn verschillende maatvoeringen beschikbaar.

Systeem
Dit uiterst flexibel en modulair luchtverdeelsysteem is toepasbaar in alle ventilatiesystemen D en C zowel voor kleine als grote nieuwbouw- en renovatieprojecten.  Het Air Excellent luchtverdeelsysteem bestaat uit onder andere uit luchtverdeelkanalen en luchtverdeelkasten.

De kanalen zijn vervaardigd uit hoogwaardig kunststof waarvan de gladde binnenwand voorzien is van antistatische en antimicrobiële eigenschappen. Afhankelijk van het type leiding zijn de flexibels verkrijgbaar op rollengte van 25 à 50 meter.

De modulaire Air Excellent luchtverdeelkasten zorgen voor een maximale luchtverdeling in het aangesloten luchtkanaal tussen de ventilatieunit en de aan-/afvoerkanalen. De luchtverdeelkasten zijn instortbaar in beton en/of chape en kunnen zowel horizontaal als verticaal geïnstalleerd worden.

Het luchtdebiet per kamer kan geregeld worden a.d.h.v de restrictieringen binnen de luchtverdeelkast.

Verder zijn de kasten uitgerust met een slimme inspectieopening om onderhoud en wijzigingen in het systeem te vergemakkelijken.

De flexibels worden door middel van een klikring in 1 handeling vastgeklikt aan hulpstukken en verdeelkasten.

Productkenmerken

- De soepele flexibels zijn vervaardigd uit hoogwaardig PE kunststof en tegelijkertijd met een extra gladde, antistatische en antimicrobiële binnenlaag voorzien.

- Het luchtverdeelsysteem is beschikbaar in 6 afmetingen: 3 halfronde (semi-circular) 3 ronde (circular).

- Een zeer uitgebreid assortiment van toebehoren vervaardigd uit PP met antistatische en antimicrobiële eigenschappen, maakt het mogelijk de verschillende type kanalen en de luchtverdeelkasten met elkaar te combineren.

- De verbinding tussen de flexibels en hulpstukken/luchtverdeelkasten gebeurt aan de hand van een gepatenteerde click-seal (circular) of koppelingsdichting (semi-circular).

- De Air Excellent luchtverdeelkasten zijn verkrijgbaar in verscheidene uitvoeringen en aantal aansluitingen en zorgen voor een maximale luchtverdeling over de aangesloten kanalen.

- De luchtverdeelkasten zijn uitgerust met een slimme inspectieopening om onderhoud en wijzigingen in het systeem te vergemakkelijken.

- De restrictieringen zorgen voor een voorinstelling van het debiet per aansluiting van de verdeelkast wat de afregeling van elk ventiel vergemakkelijkt.

- De verticale hoofdaansluiting van de luchtverdeelkast is voorzien van een meervoudige adapter in diameter 125/150/160/180/200 mm.

- De luchtverdeelkasten zijn standaard voorzien van aansluitingen in diameter 75 mm.

Standaard zijn de luchtverdeelkasten aansluitbaar met de AE34C flexibels. Een aansluiting met een andere type kanaal is mogelijk a.d.h.v adapterstukken.

Productspecificaties

| Air Excellent Semi-Circular |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type | Max. debiet | Afmeting | Rol | ATC klasse | Ringstijfheid | Instortdiepte |
| AE35SC | 33 m³/h | 50x100 mm | 50 m | ATC1 | > 2,0 kN/m² | 200 mm |
| AE45SC | 45 m³/h | 50x140 mm | 20 m | ATC2 | > 1,1 kN/m² | 200 mm |
| AE55SC | 58 m³/h | 60x130 mm | 30 m | ATC2 | > 1,2 kN/m² | 200 mm |

| Air Excellent Circular |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type | Max. debiet | Afmeting | Rol | ATC klasse | Ringstijfheid | Instortdiepte |
| AE23C | 23 m³/h | Ø52/63 | 50 m | ATC1 | > 8,0 kN/m² | 200 mm |
| AE34C | 34 m³/h | Ø63/75 | 50 m | ATC1 | > 6,5 kN/m² | 200 mm |
| AE48C | 48 m³/h | Ø75/90 | 25 m of 50 m | ATC1 | > 6,0 kN/m² | 200 mm |

Ventilatiecapaciteiten vermeld in tabel bij luchtsnelheid van 3m/s

- Het Air Excellent luchtverdeelsysteem heeft een luchtdichtheidsklasse ATC1 (AE23C, AE34C, AE48C en AE35SC) of ATC2 (AE45SC en AE55SC) zonder gebruik van tape.

- TÜV SÜD certificaat; TAK 01-2013 voor het compleet luchtverdeelsysteem 
(flexibels, toebehoren en luchtverdeelkasten).

- Vormvaste kunststof: leidingen getest tegen externe druk (betonhoogte) tot 200 mm (TÜV SÜD; TAK 01-2013).

- Temperatuurbereik: -20°C tot +60°C (TÜV SÜD; TAK 01-2013).

- Systeemdruk: +1000 Pa / -1000 Pa (TÜV SÜD; TAK 01-2013).

- Brandklasse: E.

- Verbindingssysteem: click-seal klikring of koppelingsdichting voor snelle connectie.

Te combineren producten

Ubiflux ventilatie-units

Aerfoam geïsoleerd leidingsysteem

Haelix luchttoevoer- en afvoerventielen

Ventus en Valetis dakdoorvoeren

Contego muurdoorvoer